**WYMAGANIA OFERTOWE wg**

REGULAMINU

**określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów   
na dostawy, usługi i roboty budowlane   
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.**

**(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)**

**EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)**

**UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW**

**zaprasza do składania ofert w postępowaniu 14\_2021 w ramach** **„PROJEKTUJ i BUDUJ” o:**

**wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o., w tym :**

1. zbiornika ppoż. wolnostojącego, ocieplonego z podgrzewaniem na wypadek znacznego spadku temperatury,
2. układu pompowego zapewniającego ciśnienie 6,0 bar dla układu ppoż. dla dwóch równocześnie działających hydrantów ppoż. przy wydajności 15,0 l/s każdy w najbardziej oddalonym punkcie sieci ppoż.,
3. umieszczenie układu pompowego w kontenerze z podręcznym magazynkiem,
4. rozważenie miejsca doprowadzenie wody do dwóch punktów na sieci ppoż. zgodnie z planem sytuacyjnym (załącznik nr 5),
5. przeanalizowanie sposób zasilania zbiornika ppoż., oraz miejsca włączenia przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i rozprowadzenie wody do sieci ppoż.,
6. wykonanie obliczeń dla ciśnienia roboczego 6,0 bar w najbardziej oddalonym punkcie sieci zakładając, że docelowo sieć o mniejszych średnicach zostanie wymieniona na średnicę Dn200 oraz wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa Dn200 w miejscach jeszcze nie posiadających sieci wodociągowej
7. projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu, że zaprojektowany układ zbiornika ppoż. wraz z zestawem pompowym zapewni wydajność 15,0 l/s dwóch hydrantów znajdujących się obok na okres docelowy po rozbudowie sieci wodociągowej
8. projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie i uzyskać pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy Zamawiającemu złożyć:

* projekt  budowlano – wykonawczy w 4-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formacie, [\*.dwg. \*.doc i \*.pdf]
* kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i przedmiary robót w 4-ch egzemplarzach kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz w Normie [\*.ath i \*.pdf]
* specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oaz w formacie [\*.doc i \*.pdf]

**Postępowanie obejmuje także** **kompleksowe wykonawstwo, w tym także dostawę i montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci wraz   
z wszelkimi dodatkowymi materiałami oraz niezbędnymi pracami/uzgodnieniami branżowymi.**

1. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

Formularz ofertowy wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 SŁAWKÓW   
w nieprzekraczalnym **terminie do 13.04.2021r. do godz. 13.00.**

**Uwaga!**

**Dokumenty z pkt. 3 c d e f g h można przesłać wyłącznie w formacie PDF na e-mail zakupy@euterminal.pl**

Wszelkie zapytania należy kierować do:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: [j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl](mailto:j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl)

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:**
2. Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

* posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących   
  w zakres Przedmiotu Zamówienia,
* znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.   
  W szczególności Dostawca musi:

- posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe   
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału   
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

1. **Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia**.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**.
2. **Wymagania podstawowe:**
3. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. konieczność wykonania wizji lokalnej,
5. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
6. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost   
   z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
7. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie   
   z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
8. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. **Forma oferty:**
10. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
11. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
12. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
13. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
14. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,
15. **Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać:**
16. formularz ofertowy/potwierdzenie z wizji lokalnej (załącznik nr 2)
17. oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1
18. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US, Vat czynny, Biała Lista – **wyłącznie w formacie PDF na e-mail**
19. stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,- **wyłącznie w formacie PDF na e-mail**
20. referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne) –**wyłącznie w formacie PDF na e-mail**
21. kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę - **wyłącznie w formacie PDF na e-mail**
22. ogólne warunki gwarancji- **wyłącznie w formacie PDF na e-mail**
23. wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu postępowania
24. **Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:**

Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany w treści w/w postępowania:

1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
2. modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

**Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:**

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

1. **Tryb badania i oceny ofert**
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

* zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
* nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
2. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.
3. **Informacje ogólne dotyczące zamówieni/umowy w sprawie niniejszego postępowania:**

Zamawiający przedstawia następujące warunki zamówienia/umowy:

1. termin płatności – 30/60 dni (do uzgodnienia)
2. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku   
   z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.
3. warunki umowy zostaną przekazane po zakończeniu postępowania.
4. Zamówienie/umowa zostanie podpisane niezwłocznie po wyborze Dostawcy.
5. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

1. **Wykaz załączników do postępowania:**

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy (wzór)

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, potwierdzenie z wizji (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – plan sytuacyjny